## Petra 1698HAO1212
„Harmonogram realizacji zakresu przeglądów i remontów dla jednostki kogeneracyjnej Elteco Polska Petra 250 CXE; nr fab. 1698HAO1212”,
Nr czynności |  | Motogodziny pracy
|  | 30050 | 30500 | 31000 | 31500 | 32000 | 32500 | 33000 | 33500 | 34000 | 34500 | 35000 | 35500 | 36000 | 36500 | 37000 | 37500 | 38000 | 38500 | 39000 | 39500 | 40000 | 40500 | 41000 | 41500 | 42000 | 42500 | 43000 | 43500 | 44000 | 44500 | 45000 | 45500 | 45550 | 46000 | 46500 | 47000 | 47500 | 48000 | 48500 | 49000 | 49500 | 50000 | 50500 | 51000 | 51500 | 52000 | 52500 | 53000 | 53500 | 54000 | 54500 | 55000 | 55500 | 56000 | 56500 | 57000 | 57500 | 58000 | 58500 | 59000 | 59500 | 60000 | 60500
| Czynność serwisowa Typ serwisu | E1 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | R1 | E1 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | R3
1 | Wymiana oleju silnikowego i filtrów olejowych | l | Czasookres ustalony na podstawie przeprowadzonych analiz próbek oleju. | [30 empty] | l | Czasookres ustalony na podstawie przeprowadzonych analiz próbek pleju.
2 | Uzupełnienie zbiornika systemu automat. uzupełniania oleju | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
3 | Ustawienie luzu zaworów, pomiar zaklepania gniazd |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
4 | Wymiana uszczelki pokrywy głowicy zaworów |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
5 | Kontrola świec zapłonowych (wyczyszczenie, ustawienie elektrod) |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
6 | Wymiana świec zapłonowych |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
7 | Wymiana kabli wysokonapięciowych i końcówek świec zapłonowych | [31 empty] | l | [30 empty] | l
8 | Kontrola i przesmarowanie trzpienia członu regulatora elektron. |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
9 | Kontrola przepustnicy | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
10 | Kontrola i test elementów łącznikowych zabezpieczeń silnika |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
11 | Kontrola emisji i λ w gazach wydechowych | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
12 | Pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej silnika | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
13 | Pomiar przeciwciśnienia za kołnierzem wydechowym silnika | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
14 | Kontrola i uszczelnienie wszystkich połączeń (olej - woda - gaz) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
15 | Kontrola wszystkich mechanicznych połączeń JK (dokręcenie) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
16 | Kontrola działania zaworów odpowietrzających | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
17 | Kontrola poziomu i ciśnienia cieczy w systemie chłodzącym | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
18 | Kontrola gęstości cieczy chłodzącej | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
19 | Wymiana cieczy chłodzącej | [31 empty] | l | [30 empty] | l
20 | Kontrola czujników indukcyjnych (oczyszczenie - regulacja) |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
21 | Kontrola kompresji na wszystkich cylindrach silnika |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
22 | Kontrola filtra powietrza silnika i oczyszczenie |  |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l
23 | Wymiana filtra powietrza silnika |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
24 | Kontrola, ewentualnie ustawienie kąta zapłonu silnika | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
25 | Wpisanie wartości eksploatacyjnej do Książki eksploatacji | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
26 | Czyszczenie separatora oleju w ukł. odpowietrzania skrzyni korbowej | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [12 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
27 | Wymiana separatora oleju w ukł. odpowietrzania skrzyni korbowej | [31 empty] | l | [30 empty] | l
28 | Kontrola intercoolera |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
29 | Czyszczenie intercoolera | [31 empty] | l | [30 empty] | l
30 | Wymiania turbodmuchawy | [31 empty] | l | [30 empty] | l
31 | Oczyszczenie otworów wentylacyjnych w obudowie JK | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
32 | Kontrola imieszalnika gaz / powietrze | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | [6 empty] | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
33 | Czyszczenie mieszalnika gaz / powietrze | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [6 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
34 | Kontrola regulatora zerowego ciśnienia gazu | [31 empty] | l | [30 empty] | l
35 | Kontrola działania zaworów elektromagnet. instalacji gazowej JK | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
36 | Kontrola filtra gazu (czyszczenie) |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
37 | Wymiana filtra gazu |  | l | [8 empty] | l | [8 empty] | l | [8 empty] | l | [9 empty] | l | [8 empty] | l | [8 empty] | l | [5 empty] | l
38 | Kontrola działania wskaźnika upływu gazu | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
39 | Wymiana zaworów elektromagnetycznych w ścieżce gazowej | [62 empty] | l
40 | Wymiana wszystkich węży w obiegu pierwotnym i wtórnym JK | [31 empty] | l | [30 empty] | l
41 | Wymiana cylindrów | [62 empty] | l
42 | Wymiana pierścieni tłoków | [62 empty] | l
43 | Wymiana łożysk dźwigni | [62 empty] | l
44 | Pokrywy cylindrów - wymiana | [62 empty] | l
45 | Wymiana tłoków | [62 empty] | l
46 | Wymiana łożysk wału korbowego | [62 empty] | l
47 | Wymiana zaworów rozrządu | [62 empty] | l
48 | Mikrometraż wału korbowego | [62 empty] | l
49 | Wymiana wału krzywkowego | [62 empty] | l
50 | Wymiana przedniego i tylniego uszczelnienia wału korbowego | [31 empty] | l | [30 empty] | l
51 | Kontrola (ewent. wymiana) pompy olejowej silnika | [62 empty] | l
52 | Wymiana cewek zapłonowych | [62 empty] | l
53 | Kontrola połączeń elektrycznych (dokręcenie) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
54 | Kontrola/oczyszczenie filtra na powrocie obiegu wtórnego | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
55 | Kontrola działania wyłączników w rozdzielnicach JK | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
56 | Kontrola działania odprowadzania kondensatu z gazów wydech. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
57 | Przesmarowanie łożyska prądnicy - KLUBER ASONIC GHY 72 |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
58 | Kontrola działania regulatora napięcia (AVR) |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
59 | Wymiana łożyska prądnicy | [62 empty] | l
60 | Kontrola baterii rozruchowych (napięcie, doładowywanie) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
61 | Wymiana baterii rozruchowych | [31 empty] | l | [30 empty] | l
62 | Kontrola działania wentylatora kontenera JK | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
63 | Kontrola/wymiana czujnika temp. spalin przed wymiennikiem | [31 empty] | l | [30 empty] | l
64 | Kontrola/wymiana czujnika temp. spalin za wymiennikiem | [31 empty] | l | [30 empty] | l
65 | Wymiana tłumika spalinowego | [62 empty] | l
66 | Remont generalny lub wymiana wymiennika spaliny-woda | [62 empty] | l
67 | Czyszczenie, próba działania wymiennika glikol-woda | [31 empty] | l | [30 empty] | l
68 | Kontrola zaworu trójdrogowego i serwonapędu PTN2 | [31 empty] | l | [30 empty] | l
69 | Kontrola działania pomp cyrkulacyjnych | [31 empty] | l | [30 empty] | l
70 | Wymiana pomp cyrkulacyjnych | [62 empty] | l
71 | Kontrola działania przepustnic wymiennika spaliny-woda | [31 empty] | l | [30 empty] | l
72 | Wymiana przepustnic wymiennika spaliny-woda | [62 empty] | l
73 | Czyszczenie chłodnic wentylatorowych - 2 szt. | [31 empty] | l | [30 empty] | l
Podane czasookresy przeprowadzania czynności serwisowych są czasookresami zalecanymi.
Rzeczywiste czasookresy muszą być określone na podstawie stwierdzonego stanu podzespołów i płynów eksploatacyjnych. Jakiekolwiek odstępstwo rzeczywistych czasookresów od zalecanych nie może być przedmiotem reklamacji, tak samo jak zmiany w kalkulacji kosztów serwisowych wypływające z tych zmian.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie serwisowym.

## Petra 1699HAO1212
„Harmonogram realizacji zakresu przeglądów i remontów dla jednostki kogeneracyjnej Elteco Polska Petra 250 CXE; nr fab. 1699HAO1212”
Nr czynności |  | Motogodziny pracy
|  | 30050 | 30500 | 31000 | 31500 | 32000 | 32500 | 33000 | 33500 | 34000 | 34500 | 35000 | 35500 | 36000 | 36500 | 37000 | 37500 | 38000 | 38500 | 39000 | 39500 | 40000 | 40500 | 41000 | 41500 | 42000 | 42500 | 43000 | 43500 | 44000 | 44500 | 45000 | 45500 | 45550 | 46000 | 46500 | 47000 | 47500 | 48000 | 48500 | 49000 | 49500 | 50000 | 50500 | 51000 | 51500 | 52000 | 52500 | 53000 | 53500 | 54000 | 54500 | 55000 | 55500 | 56000 | 56500 | 57000 | 57500 | 58000 | 58500 | 59000 | 59500 | 60000 | 60500
| Czynność serwisowa Typ serwisu | E1 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | R1 | E1 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | E3 | E2 | E2 | R3
1 | Wymiana oleju silnikowego i filtrów olejowych | l | Czasookres ustalony na podstawie przeprowadzonych analiz próbek oleju. | [30 empty] | l | Czasookres ustalony na podstawie przeprowadzonych analiz próbek pleju.
2 | Uzupełnienie zbiornika systemu automat. uzupełniania oleju | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
3 | Ustawienie luzu zaworów, pomiar zaklepania gniazd |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
4 | Wymiana uszczelki pokrywy głowicy zaworów |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
5 | Kontrola świec zapłonowych (wyczyszczenie, ustawienie elektrod) |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
6 | Wymiana świec zapłonowych |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
7 | Wymiana kabli wysokonapięciowych i końcówek świec zapłonowych | [31 empty] | l | [30 empty] | l
8 | Kontrola i przesmarowanie trzpienia członu regulatora elektron. |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
9 | Kontrola przepustnicy | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
10 | Kontrola i test elementów łącznikowych zabezpieczeń silnika |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
11 | Kontrola emisji i λ w gazach wydechowych | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
12 | Pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej silnika | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
13 | Pomiar przeciwciśnienia za kołnierzem wydechowym silnika | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
14 | Kontrola i uszczelnienie wszystkich połączeń (olej - woda - gaz) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
15 | Kontrola wszystkich mechanicznych połączeń JK (dokręcenie) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
16 | Kontrola działania zaworów odpowietrzających | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
17 | Kontrola poziomu i ciśnienia cieczy w systemie chłodzącym | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
18 | Kontrola gęstości cieczy chłodzącej | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
19 | Wymiana cieczy chłodzącej | [31 empty] | l | [30 empty] | l
20 | Kontrola czujników indukcyjnych (oczyszczenie - regulacja) |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
21 | Kontrola kompresji na wszystkich cylindrach silnika |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
22 | Kontrola filtra powietrza silnika i oczyszczenie |  |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l |  | l | l
23 | Wymiana filtra powietrza silnika |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
24 | Kontrola, ewentualnie ustawienie kąta zapłonu silnika | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
25 | Wpisanie wartości eksploatacyjnej do Książki eksploatacji | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
26 | Czyszczenie separatora oleju w ukł. odpowietrzania skrzyni korbowej | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [12 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
27 | Wymiana separatora oleju w ukł. odpowietrzania skrzyni korbowej | [31 empty] | l | [30 empty] | l
28 | Kontrola intercoolera |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
29 | Czyszczenie intercoolera | [31 empty] | l | [30 empty] | l
30 | Wymiania turbodmuchawy | [31 empty] | l | [30 empty] | l
31 | Oczyszczenie otworów wentylacyjnych w obudowie JK | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
32 | Kontrola imieszalnika gaz / powietrze | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | [6 empty] | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
33 | Czyszczenie mieszalnika gaz / powietrze | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [6 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
34 | Kontrola regulatora zerowego ciśnienia gazu | [31 empty] | l | [30 empty] | l
35 | Kontrola działania zaworów elektromagnet. instalacji gazowej JK | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
36 | Kontrola filtra gazu (czyszczenie) |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
37 | Wymiana filtra gazu |  | l | [8 empty] | l | [8 empty] | l | [8 empty] | l | [9 empty] | l | [8 empty] | l | [8 empty] | l | [5 empty] | l
38 | Kontrola działania wskaźnika upływu gazu | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
39 | Wymiana zaworów elektromagnetycznych w ścieżce gazowej | [62 empty] | l
40 | Wymiana wszystkich węży w obiegu pierwotnym i wtórnym JK | [31 empty] | l | [30 empty] | l
41 | Wymiana cylindrów | [62 empty] | l
42 | Wymiana pierścieni tłoków | [62 empty] | l
43 | Wymiana łożysk dźwigni | [62 empty] | l
44 | Pokrywy cylindrów - wymiana | [62 empty] | l
45 | Wymiana tłoków | [62 empty] | l
46 | Wymiana łożysk wału korbowego | [62 empty] | l
47 | Wymiana zaworów rozrządu | [62 empty] | l
48 | Mikrometraż wału korbowego | [62 empty] | l
49 | Wymiana wału krzywkowego | [62 empty] | l
50 | Wymiana przedniego i tylniego uszczelnienia wału korbowego | [31 empty] | l | [30 empty] | l
51 | Kontrola (ewent. wymiana) pompy olejowej silnika | [62 empty] | l
52 | Wymiana cewek zapłonowych | [62 empty] | l
53 | Kontrola połączeń elektrycznych (dokręcenie) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
54 | Kontrola/oczyszczenie filtra na powrocie obiegu wtórnego | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
55 | Kontrola działania wyłączników w rozdzielnicach JK | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
56 | Kontrola działania odprowadzania kondensatu z gazów wydech. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
57 | Przesmarowanie łożyska prądnicy - KLUBER ASONIC GHY 72 |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
58 | Kontrola działania regulatora napięcia (AVR) |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l |  |  | l
59 | Wymiana łożyska prądnicy | [62 empty] | l
60 | Kontrola baterii rozruchowych (napięcie, doładowywanie) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
61 | Wymiana baterii rozruchowych | [31 empty] | l | [30 empty] | l
62 | Kontrola działania wentylatora kontenera JK | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
63 | Kontrola/wymiana czujnika temp. spalin przed wymiennikiem | [31 empty] | l | [30 empty] | l
64 | Kontrola/wymiana czujnika temp. spalin za wymiennikiem | [31 empty] | l | [30 empty] | l
65 | Wymiana tłumika spalinowego | [62 empty] | l
66 | Remont generalny lub wymiana wymiennika spaliny-woda | [62 empty] | l
67 | Czyszczenie, próba działania wymiennika glikol-woda | [31 empty] | l | [30 empty] | l
68 | Kontrola zaworu trójdrogowego i serwonapędu PTN2 | [31 empty] | l | [30 empty] | l
69 | Kontrola działania pomp cyrkulacyjnych | [31 empty] | l | [30 empty] | l
70 | Wymiana pomp cyrkulacyjnych | [62 empty] | l
71 | Kontrola działania przepustnic wymiennika spaliny-woda | [31 empty] | l | [30 empty] | l
72 | Wymiana przepustnic wymiennika spaliny-woda | [62 empty] | l
73 | Czyszczenie chłodnic wentylatorowych - 2 szt. | [31 empty] | l | [30 empty] | l
Podane czasookresy przeprowadzania czynności serwisowych są czasookresami zalecanymi.
Rzeczywiste czasookresy muszą być określone na podstawie stwierdzonego stanu podzespołów i płynów eksploatacyjnych. Jakiekolwiek odstępstwo rzeczywistych czasookresów od zalecanych nie może być przedmiotem reklamacji, tak samo jak zmiany w kalkulacji kosztów serwisowych wypływające z tych zmian.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie serwisowym.