## Zestawienie urządzeń
Lp | Rozdz. | Pole | Opis | Urządzenie - typ | Urządzenie - producent | Urządzenie - model | Czytane parametry
1 | RT-1 | 2 | Zasilanie rozdzielnicy RT-1 | analizator sieci | Siemens | Sentron PAC3200 | pomiary
2 | RT-3 | 2 | Zasilanie rozdzielnicy RT-3 | analizator sieci | Siemens | Sentron PAC3200 | pomiary
3 | 2RGNN | 4 | Pole zasilające nr 1 - transformator T1 | analizator sieci | Siemens | Sentron PAC3200 | pomiary
4 | 2RGNN | 5 | Sprzęgło i układ SZR | analizator sieci | Siemens | Sentron PAC3200 | pomiary
5 | 2RGNN | 6 | Pole zasilające nr 2 - transformator T2 | analizator sieci | Siemens | Sentron PAC3200 | pomiary
6 | RGNN | 2 | Zasilanie baterii kondensatorów | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
7 | RGNN | 3.1 | REZERWA | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary
8 | RGNN | 3.2 | R1 - bud. wirówek | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
9 | RGNN | 3.3 | RW wentylatorownia | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
10 | RGNN | 3.4 | ZK-warsztat | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
11 | RGNN | 3.5 | Zasilanie pole nr 11 wł. nr 1 zagęszcz. | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
12 | RGNN | 3.6 | REZERWA | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary
13 | RGNN | 4.1 | RK - bud. krat zasilanie nr 1 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
14 | RGNN | 4.2 | Suszarnia | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
15 | RGNN | 4.3 | REZERWA | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary
16 | RGNN | 4.4 | RG1 - wymiennik. | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
17 | RGNN | 4.5 | Pompownia I st. zasil. rezerw. | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
18 | RGNN | 4.6 | Zasilanie podstawowe pole nr 1 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
19 | RGNN | 5.1 | Zasilanie pompy P4 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
20 | RGNN | 5.2 | Zasilanie pompy P3 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
21 | RGNN | 6.1 | Zasilanie pompy P7 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
22 | RGNN | 6.2 | Zasilanie pompy P1 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
23 | RGNN | 7 | Pole zasilające nr 1 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
24 | RGNN | 8 | Sprzęgło | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
25 | RGNN | 9 | Pole zasilające nr 2 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
26 | RGNN | 10 | Rozdzielnica RPG - agregaty | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
27 | RGNN | 11.1 | Pompownia I st. zasil. podst. | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
28 | RGNN | 11.2 | REZERWA | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary
29 | RGNN | 11.3 | Próbopobierak | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
30 | RGNN | 11.4 | Suszarnia | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
31 | RGNN | 11.5 | REZERWA | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary
32 | RGNN | 11.6 | Zasil. rozdzielni bud. zagęszczarki | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
33 | RGNN | 12.1 | REZERWA | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary
34 | RGNN | 12.2 | REZERWA | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary
35 | RGNN | 12.3 | Wymiennikownia CO | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
36 | RGNN | 12.4 | RK - bud. krat zasilanie nr 2 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
37 | RGNN | 12.5 | REZERWA | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary
38 | RGNN | 12.6 | Zasilanie rezerwowe pole nr 1 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
39 | RGNN | 13.1 | Zasilanie pompy P6 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
40 | RGNN | 13.2 | Zasilanie rozdzielni 2RGNN - sekcja 2 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
41 | RGNN | 14.1 | Zasilanie pompy P5 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
42 | RGNN | 14.2 | Zasilanie pompy P2 | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK
43 | RGNN | 15 | Zasilanie baterii kondensatorów | analizator sieci | Socomec | Diris A40 | pomiary | OK

## Parametry_analizator
Lp | Opis
1 | Prąd fazowy I1 [A] | OK
2 | Prąd fazowy I2 [A] | OK
3 | Prąd fazowy I3 [A] | OK
4 | Prąd w przewodzie neutralnym I_N [A] | OK
5 | Napięcie fazowe U1 [V] | OK
6 | Napięcie fazowe U2 [V] | OK
7 | Napięcie fazowe U3 [V] | OK
8 | Napięcie międzyfazowe U12 [V] | OK
9 | Napięcie międzyfazowe U23 [V] | OK
10 | Napięcie międzyfazowe U31 [V] | OK
11 | Moc czynna [W] | OK
12 | Moc bierna [Var]
13 | Moc pozorna [VA]
14 | Cos fi | OK
15 | Częstotliwość [Hz]
16 | Energia czynna dodatnia Ep+ [kWh] | OK
17 | Energia czynna ujemna Ep- [kWh] | OK
18 | Energia bierna dodatnia Eq+ [kVarh] | OK
19 | Energia bierna ujemna Eq- [kVarh] | OK

## Parametry_falownik
Lp | Opis
1 | Prąd [A] | OK
2 | Moc [kW] | OK
3 | Częstotliwość [Hz] | OK
4 | Nr (kod) ostatniego błędu | OK

## RGNN
Pole
1.1 | Pole nr 4 - zasilanie podstawowe Pole nr 12 - zasilanie rezerwowe
1.2 | Piaskownik rozdzielnia RT-3
1.3 | Stacja transformatorowa Rozdzielnia RO
1.4 | oświetlenie zewnętrzne
1.5 | Szafa RTIO
1.6 | Klimatyzacja
2 | Zasilanie baterii kondensatorów |  | Diris A40 | 1 | OK
3.1 | REZERWA |  | Diris A40 | 1
3.2 | R1 - bud. wirówek |  | Diris A40 | 1 | OK
3.3 | RW wentylatorownia |  | Diris A40 | 1 | OK
3.4 | ZK-warsztat |  | Diris A40 | 1 | OK
3.5 | Zasilanie pole nr 11 wł. nr 1 zagęszcz. |  | Diris A40 | 1 | OK
3.6 | REZERWA |  | Diris A40 | 1
4.1 | RK - bud. krat zasilanie nr 1 |  | Diris A40 | 1 | OK
4.2 | Suszarnia |  | Diris A40 | 1 | OK
4.3 | REZERWA |  | Diris A40 | 1
4.4 | RG1 - wymiennik. |  | Diris A40 | 1 | OK
4.5 | Pompownia I st. zasil. rezerw. |  | Diris A40 | 1 | OK
4.6 | Zasilanie podstawowe pole nr 1 |  | Diris A40 | 1 | OK
5.1 | Zasilanie pompy P4 | softstart | Diris A40 | 1 | OK
5.2 | Zasilanie pompy P3 | sieć | Diris A40 | 1 | OK
6.1 | Zasilanie pompy P7 | falownik | Diris A40 | 1 | OK
6.2 | Zasilanie pompy P1 | sieć | Diris A40 | 1 | OK
7 | Pole zasilające nr 1 |  | Diris A40 | 1 | OK
8 | Sprzęgło | SZR | Diris A40 | 1 | OK
9 | Pole zasilające nr 2 |  | Diris A40 | 1 | OK
10 | Rozdzielnica RPG - agregaty |  | Diris A40 | 1 | OK
11.1 | Pompownia I st. zasil. podst. |  | Diris A40 | 1 | OK
11.2 | REZERWA |  | Diris A40 | 1
11.3 | Próbopobierak |  | Diris A40 | 1 | OK
11.4 | Suszarnia |  | Diris A40 | 1 | OK
11.5 | REZERWA |  | Diris A40 | 1
11.6 | Zasil. rozdzielni bud. zagęszczarki |  | Diris A40 | 1 | OK
12.1 | REZERWA |  | Diris A40 | 1
12.2 | REZERWA |  | Diris A40 | 1
12.3 | Wymiennikownia CO |  | Diris A40 | 1 | OK
12.4 | RK - bud. krat zasilanie nr 2 |  | Diris A40 | 1 | OK
12.5 | REZERWA |  | Diris A40 | 1 | OK
12.6 | Zasilanie rezerwowe pole nr 1 |  | Diris A40 | 1 | OK
13.1 | Zasilanie pompy P6 | falownik | Diris A40 | 1 | OK
13.2 | Zasilanie rozdzielni 2RGNN - sekcja 2 |  | Diris A40 | 1 | OK
14.1 | Zasilanie pompy P5 | falownik | Diris A40 | 1 | OK
14.2 | Zasilanie pompy P2 | soft. | Diris A40 | 1 | OK
15 | Zasilanie baterii kondensatorów |  | Diris A40 | 1 | OK
38